BIJLAGE

TABELLEN ONTLEEND AAN NEN 1010, VIJFDE DRUK

Om de gebruikers van onze kabels behulpzaam te zijn bij het bepalen van de juiste geleiderdoorsnede, zijn enkele tabellen uit NEN 1010, vijfde druk opgenomen. NEN 1010 bevat uiteraard veel meer voorschriften en bepalingen die van belang zijn voor een veilige installatie. Het verdient daarom aanbeveling voor een nauwkeurige bepaling NEN 1010 te raadplegen.

Op de volgende bladzijden is achtereenvolgens de volgende informatie te vinden:

-	de berekening van de toelaatbare stroom:

-	berekening volgens NEN 1010, vijfde druk					blz.  2

-	tabel 52-B1: overzicht basisinstallatiemethoden en berekeningstabellen	blz.  3

-	tabel 52-B2: overzicht van alle installatiemethoden				blz.  5

-	tabellen met de waarden van de toelaatbare stroom

voor de installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1				blz. 12

-	reductiefactoren voor afwijkende omstandigheden				blz. 18

-	tabellen met de waarden van de toelaatbare stroom

voor buigzame leidingen en hulpstroomleidingen					blz. 27

-	reductiefactoren voor buigzame leidingen						blz. 32

-	beveiliging tegen overbelasting van leidingen:

-	tabel 9.53Z: het verband tussen ontwerpstroom, toelaatbare stroom

en nominale stroom									blz. 33

-	thermische kortsluitvastheid:

-	formules voor het bepalen van de maximaal toelaatbare kortsluitstroom	blz. 34

-	de maximale lengte van leidingen achter de kortsluitbeveiliging:

-	tabel 53X, 53Y en 53Z									blz. 35

Toelaatbare stromen van leidingen

volgens NEN 1010, vijfde druk

De manier waarop volgens NEN 1010, vijfde druk de hoogst toelaatbare stroom dient te worden berekend, wijkt in belangrijke mate af van de methode in de vorige uitgave van NEN 1010 (1988).

Om u bij het bepalen van de juiste waarden te helpen, zijn hieronder die tabellen uit NEN 1010, vijfde druk opgenomen, die relevant zijn voor de door Donné geleverde leidingen.

Om de hoogst toelaatbare stromen van leidingen te bepalen, kunt u het beste te werk gaan volgens de hieronder beschreven stappen:

Stap 1:	Bepaal in tabel 52-B2 aan de hand van de omschrijvingen en afbeeldingen welk nummer (kolom 1) overeenkomt met de beoogde installatiemethode.

Stap 2:	Lees in tabel 52-B2, kolom 4 af tot welke basisinstallatiemethode de beoogde installatiemethode behoort.

Stap 3:	Bepaal in tabel 52-B1 welke tabellen moeten worden geraadpleegd om de toelaatbare stroom te vinden (kolommen 3 t/m 6).

Stap 4:	Tabel 52-B1 geeft tevens aan welke tabellen bij afwijkende omstandigheden moeten worden geraadpleegd voor de reductiefactoren (kolom 7 en 8).

Tabel 52-B1

Overzicht van basisinstallatiemethoden en de bijbehorende tabellen

voor toelaatbare stromen en reductiefactoren

|  |  |  |  |  | Tabel en kolom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basisinstallatiemethode |  |  |  |  | Toelaatbare stroom in enkelvoudige stroomketens met isolatiemateriaal van: |  |  |  |  |  |  | Reductiefactor voor |  |  |
|  |  |  |  |  | PVC-isolatie |  |  | XLPE/EPR-isolatie |  |  | Omgevings-temperatuur | Verzameling van leidingen |
|  |  |  |  |  | 2 aders | 3 aders | 2 aders | 3 aders |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [fig:1010-5.C4/A1] | Installatiedraad in buis aangebracht in thermisch geïsoleerde wand | A1 | 52-C1 Kol.2 | 52-C3 Kol.2 | 52-C2 Kol.2 | 52-C4 Kol.2 | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/A2] | Meeraderige kabel in buis aangebracht in thermisch geïsoleerde wand | A2 | 52-C1 Kol.3 | 52-C3 Kol.3 | 52-C2 Kol.3 | 52-C4 Kol.3 | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/B1] | Installatiedraad in buis aangebracht tegen een houten wand | B1 | 52-C1 Kol.4 | 52-C3 Kol.4 | 52-C2 Kol.4 | 52-C4 Kol.4 | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/B2] | Meeraderige kabel in buis aangebracht tegen een houten wand | B2 | 52-C1 Kol.5 | 52-C3 Kol.5 | 52-C2 Kol.5 | 52-C4 Kol.5 | 52-D1 | 52-E1 |

Tabel 52-B1 (vervolg)

|  |  |  |  |  | Tabel en kolom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basisinstallatiemethode |  |  |  |  | Toelaatbare stroom in enkelvoudige stroomketens met isolatiemateriaal van: |  |  |  |  |  |  | Reductiefactor voor |  |  |
|  |  |  |  |  | PVC-isolatie |  |  | XLPE/EPR-isolatie |  |  | Omgevings-temperatuur | Verzameling van leidingen |
|  |  |  |  |  | 2 aders | 3 aders | 2 aders | 3 aders |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [fig:1010-5.C4/C] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht tegen een houten wand | C | 52-C1 Kol.6 | 52-C3 Kol.6 | 52-C2 Kol.6 | 52-C4 Kol.6 | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/D] | Meeraderige kabel in kokers aangebracht in de grond | D1)2) | 52-C1 Kol.7 | 52-C3 Kol.7 | 52-C2 Kol.7 | 52-C4 Kol.7 | 52-D2 | 52-E3 |
| [fig:1010-5.C4/E] | Meeraderige kabel in de vrije lucht Afstand tot een wand niet kleiner dan 0,3 maal de kabelmiddellijn De | E | koper 52-C9 |  |  | koper 52-C11 |  |  | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/F] | Tegen elkaar gelegde éénaderige kabels in de vrije lucht Afstand tot een wand niet kleiner dan 1 maal de kabelmiddellijn De | F | koper 52-C9 |  |  | koper 52-C11 |  |  | 52-D1 | 52-E1 |
| [fig:1010-5.C4/G] | Op afstand gelegde éénaderige kabels in de vrije lucht Onderlinge afstand van kabels en afstand tot wand niet kleiner dan 1 maal de kabelmiddellijn De | G | koper 52-C9 |  |  | koper 52-C11 |  |  | 52-D1 | _ |
| 1) Reductiefactoren voor de warmteweerstandscoëfficiënt van de grond afwijkend van 2,5 K·m/W zijn opgenomen in tabel 52-D3. 2) Reductiefactoren voor meer dan één stroomketen met direct in de grond gelegde kabels zijn opgenomen in tabel 52-E2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2

Overzicht van installatiemethoden voor de bepaling van de toelaatbare stroom

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | [fig:1010-5.A1/1] | Installatiedraad of éénaderige kabel in buis aangebracht in thermisch geïsoleerde wand 1) | A1 |
| 2 | [fig:1010-5.A1/2] | Meeraderige kabel in buis aangebracht in thermisch geïsoleerde wand 1)3) | A2 |
| 3 | [fig:1010-5.A1/3] | Installatiedraad of éénaderige kabel in buis gemonteerd tegen een houten of gemetselde wand of op een afstand kleiner dan 0,3 maal de middellijn van de buis | B1 |
| 4 | [fig:1010-5.A1/4] | Meeraderige kabel in buis gemonteerd tegen houten of gemetselde wand of op een afstand kleiner dan 0,3 maal de middellijn van de buis | B2 |
| 5 | [fig:1010-5.A1/5] | Installatiedraad of éénaderige kabel in kabelkoker aangebracht tegen een houten wand, gemetselde of betonnen muur | B1 |
| 6 | [fig:1010-5.A1/6] | Meeraderige kabel in kabelkoker aangebracht tegen een houten wand, gemetselde of betonnen muur | [In bewerking] 4) |
| 7 | [fig:1010-5.A1/7] | Installatiedraad of éénaderige kabel in buis aangebracht in metselwerk of beton 2) | B1 |
| 8 | [fig:1010-5.A1/8] | Meeraderige kabel in buis aangebracht in metselwerk of beton 2) | B2 |
| 1) De binnenkant van de wand bezit een warmteoverdrachtscoëfficiënt van niet minder dan 10 W/K·m². 2) De warmteweerstandscoëfficiënt van metselwerk of beton is niet groter dan 2 K·m/W. 3) Voor meeraderige kabel direct aangebracht in een thermisch geïsoleerde wand zie nr. 51. 4) De waarden van basisinstallatiemethode B2 mogen worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | [fig:1010-5.B1/11] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht: ─ tegen een houten wand of ─ op een afstand kleiner dan 0,3 maal de kabelmiddellijn van een houten wand. | C |
| 12 | [fig:1010-5.B1/12] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht tegen een houten plafond | C met nr. 3 van tabel 52-E1 |
| 14 | [fig:1010-5.B1/14] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht op ongeperforeerde kabelbaan | C met nr. 2 van tabel 52-E1 1) |
| 15 | [fig:1010-5.B1/15] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht op geperforeerde kabelbaan horizontaal of verticaal gemonteerd | E of F met nr. 4 van tabel 52-E1 1)2) |
| 16 | [fig:1010-5.B1/16] [fig:1010-5.B1/16] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht op horizontaal of verticaal gemonteerde kabelsteunen of op gaas | E en F |
| 17 | [fig:1010-5.B1/17] | Eén- of meeraderige kabel m.b.v. klampen gemonteerd op een afstand groter dan 0,3 maal de kabelmiddellijn van een muur | E en F met nr. 4 of 5 van tabel 52-E1 of G 1)2) |
| 18 | [fig:1010-5.B1/18] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht op een kabelladder | E en F |
| 19 | [fig:1010-5.B1/19] | Eén- of meeraderige kabel opgehangen aan een afzonderlijke spandraad of met een in de kabel geïntegreerde spandraad | E of F |
| 20 | [fig:1010-5.B1/20] | Al dan niet geïsoleerde draad op isolatoren | G |
| 1) Voor bepaalde toepassingen is het beter specifieke factoren toe te passen; bijv. die uit tabel 52-E4 en 52-E5. 2) Speciale aandacht moet worden besteed aan verticaal aangebrachte kabels waarbij de ventilatie beperkt is. Bovenaan de kabels kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk oplopen. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | [fig:1010-5.C1/21] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht in een holte van vloer, wand of plafond 1)2)4) | 1,5 De  V < 5 De B2 5 De  V < 50 De B1 |
| 22 | [fig:1010-5.C1/22] | Installatiedraad in buis aangebracht in een holte van vloer, wand of plafond 1)3)4) | 1,5 De  V < 20 De B2 20 De  V B1 |
| 24 | [fig:1010-5.C1/24] | Installatiedraad of éénaderige kabel in kabelkoker aangebracht in een holte van vloer, wand of plafond 1)3)4) | 1,5 De  V < 20 De B2 20 De  V B1 |
| 26 | [fig:1010-5.C1/26] | Installatiedraad of éénaderige kabel in kabelkoker aangebracht in metselwerk of beton met een warmteweerstandscoëfficiënt kleiner dan of gelijk aan 2 K·m/W 1)2)4) | 1,5 De  V < 5 De B2 5 De  V < 50 De B1 |
| 28 | [fig:1010-5.C1/28] | Eén- of meeraderige kabel aangebracht in ruimte: - boven verlaagd plafond, - onder zwevende vloer 1)2) | 1,5 De  V < 5 De B2 5 De  V < 50 De B1 |
| 1) V is: ─ de kleinste afmeting of de middellijn van een gemetselde of betonnen holte of kanaal of ─ de diepte van een rechthoekig kanaal in vloer of plafond of tussen plafond en verlaagd plafond. 2) De is de uitwendige middellijn van een meeraderige kabel, = 2,2 maal de uitwendige middellijn van een éénaderige kabel als drie van deze kabels in driehoek zijn gelegd, of = 3 maal de uitwendige middellijn van een éénaderige kabel als drie van deze kabels naast elkaar zijn gelegd. 3) De is de uitwendige middellijn van een buis of de diepte van een kabelkoker. 4) Speciale aandacht moet worden besteed aan verticaal aangebrachte kabels waarbij de ventilatie beperkt is. Bovenaan de kabels kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk oplopen. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | [fig:1010-5.A2/31] | Installatiedraad of éénaderige kabel in horizontaal lopende kabelgoten aangebracht tegen een houten wand 1) | B1 |
| 32 | [fig:1010-5.A2/32] | Installatiedraad of éénaderige kabel in verticaal lopende kabelgoten aangebracht tegen een houten wand 1)2) | B1 |
| 33 | [fig:1010-5.A2/33] | Meeraderige kabel in horizontaal lopende kabelgoten aangebracht tegen een houten wand 1) | B2 |
| 34 | [fig:1010-5.A2/34] | Meeraderige kabel in verticaal lopende kabelgoten aangebracht tegen een houten wand 1)2) | B2 |
| 35 | [fig:1010-5.A2/35] | Installatiedraad of éénaderige kabel in kabelgoot, verzonken in de vloer | B1 |
| 36 | [fig:1010-5.A2/36] | Meeraderige kabel in kabelgoot, verzonken in de vloer | B2 |
| 1) De aangegeven waarden voor de installatiemethoden B1 en B2 in tabellen 52-C1 tot en met 52-C4 gelden voor enkelvoudige stroomketens. Als er meer dan één stroomketen is aangebracht in een kabelgoot moeten, ongeacht de aanwezigheid van een inwendige afscheiding, de reductiefactoren worden gebruikt uit tabel 52-E1. 2) Speciale aandacht moet worden besteed aan verticaal aangebrachte kabels waarbij de ventilatie beperkt is. Bovenaan de kabels kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk oplopen. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | [fig:1010-5.A2/37] | Installatiedraad of éénaderige kabel aangebracht in opgehangen kabelgoot 1) | B1 |
| 38 | [fig:1010-5.A2/38] | Meeraderige kabel aangebracht in opgehangen kabelgoot 1) | B2 |
| 1) De aangegeven waarden voor de installatiemethoden B1 en B2 in tabellen 52-C1 tot en met 52-C4 gelden voor enkelvoudige stroomketens. Als er meer dan één stroomketen is aangebracht in een kabelgoot moeten, ongeacht de aanwezigheid van een inwendige afscheiding, de reductiefactoren worden gebruikt uit tabel 52-E1. |  |  |  |  |  |  |

| 41 | [fig:1010-5.B2/41] | Installatiedraad of éénaderige kabel in buis, aangebracht in een horizontaal of verticaal lopend, ongeventileerd kabelkanaal 2)3) | 1,5 De  V < 20 De B2 20 De  V B1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | [fig:1010-5.B2/42] | Installatiedraad of éénaderige kabel in buis aangebracht in een open of geventileerd kabelkanaal in de vloer 1)4) | B1 |
| 43 | [fig:1010-5.B2/43] | Meeraderige kabel in een horizontaal of verticaal lopend, open of geventileerd, kabelkanaal 4) | B1 |
| 1) Voor meeraderige kabel geïnstalleerd volgens methode 42 moeten de waarden worden gebruikt volgens basisinstallatiemethode B2. 2) De is de uitwendige middellijn van buis V is de inwendige diepte van het kanaal De diepte van een kanaal is belangrijker dan de breedte. 3) Speciale aandacht moet worden besteed aan verticaal aangebrachte kabels waarbij de ventilatie beperkt is. Bovenaan de kabels kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk oplopen. 4) Het wordt aanbevolen om deze installatiemethode alleen te gebruiken in ruimten waar de toegang beperkt is tot daartoe geautoriseerde personen zodat kan worden voorkomen dat door opeenhoping van vuil de toelaatbare stroom vermindert en brandgevaar ontstaat. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53 | [fig:1010-5.B2/53] | Eén- of meeraderige kabel direct en met aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton dat een warmteweerstandscoëfficiënt heeft kleiner dan of gelijk aan 2 K·m/W | C |

| 61 | [fig:1010-5.B2/61] | Meeraderige kabel in kabelkoker of buis aangebracht in de grond 3) | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | [fig:1010-5.B2/62] | Eénaderige kabel in kabelkoker of buis aangebracht in de grond 3) | D |
| 63 | [fig:1010-5.B2/63] | Eén- of meeraderige kabel direct in de grond gelegd zonder aanvullende bescherming 1)2)3) | D |
| 64 | [fig:1010-5.B2/64] | Eén- of meeraderige kabel direct in de grond gelegd met aanvullende bescherming 1)2)3) | D |
| CLC 1) De vergelijking van direct in de grond gelegde kabels met in de grond gelegde kabels in buis of kabelkoker is redelijk als de grond een warmteweerstandscoëfficiënt heeft die in de orde van grootte van 2,5 K·m/W is. Als de warmteweerstandscoëfficiënt van de grond lager is hebben kabels die direct in de grond zijn gelegd een toelaatbare stroom die aanzienlijk hoger is dan die voor kabels in buis of kabelkokers aangebracht in de grond (zie ook tabel 52-D3). NL 2) Voor kabels, direct gelegd in de grond, is ook uitgegaan van ligging op een sleufdiepte van ten minste 0,70 m. NL 3) Variatie van de ligging op een sleufdiepte tussen 0,50 m tot 0,90 m heeft een verwaarloosbare invloed op de toelaatbare stroom. |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-B2 (vervolg)

| Nr. | Installatiemethoden | Omschrijving | Verwijzing naar basisinstallatiemethoden (Zie tabel 52-B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | [fig:1010-5.C2/71] | Installatiedraad of éénaderige kabel in speciaal ontworpen systeemprofiel 1) | A1 |
| 72 | [fig:1010-5.C2/72] | Installatiedraad of éénaderige kabel aangebracht in plintgoot | B1 |
| 73 | [fig:1010-5.C2/73] | Meeraderige kabel aangebracht in plintgoot | B2 |
| 74 | [fig:1010-5.C2/74] | Installatiedraad in buis of één- of meeraderige kabel aangebracht in deurkozijnen 1) N.B. Zie ook de bepalingen 522.8.1 en 8.413.1.1.2 | A1 |
| 75 | [fig:1010-5.C2/75] | Installatiedraad in buis of één- of meeraderige kabel aangebracht in raamkozijnen 1) N.B. Zie ook de bepalingen 522.8.1 en 8.413.1.1.2 | A1 |
| 1) De warmtegeleidingscoëfficiënt van de omhulling wordt verondersteld laag te zijn door de aard van de gebruikte materialen en de mogelijk aanwezige luchtruimten. Als de constructie thermisch vergelijkbaar is met de installatiemethoden nr. 31 of nr. 32 kunnen de basisinstallatiemethoden B1 of B2 worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |

| 76 | [fig:1010-5.C2/76] | Installatiedraad of éénaderige kabel in kabelgoten, verzonken in de wand | B1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | [fig:1010-5.C2/77] | Meeraderige kabel in kabelgoten, verzonken in de wand | B2 |

Tabel 52-C1

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		PVC

Aantal belaste aders:		2

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	70 C

Omgevingstemperatuur:		30 C in lucht

20 C in grond

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D |
|  | [fig:1010-5.A3/C1-1] | [fig:1010-5.A3/C1-2] | [fig:1010-5.A3/C1-3] | [fig:1010-5.A3/C1-4] | [fig:1010-5.A3/C1-5] | [fig:1010-5.A3/C1-6] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 14,5 19,5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 321 367 | 14 18,5 25 32 43 57 75 92 110 139 167 192 219 248 291 334 | 17,5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 309 353 415 477 | 16,5 23 30 38 52 69 90 111 133 168 201 232 265 300 351 401 | 19,5 27 36 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 530 | 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 361 408 |
| TOELICHTING In de kolommen 3, 5, 6 en 7 is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere kerndoorsneden is uitgegaan van sectorvormige kernen; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-C2

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		XLPE of EPR

Aantal belaste aders:		2

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	90 C

Omgevingstemperatuur:		30 C in lucht

20 C in grond

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D |
|  | [fig:1010-5.A3/C2-1] | [fig:1010-5.A3/C2-2] | [fig:1010-5.A3/C2-3] | [fig:1010-5.A3/C2-4] | [fig:1010-5.A3/C2-5] | [fig:1010-5.A3/C2-6] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 | 18,5 25 33 42 57 76 99 121 145 183 220 253 290 329 386 442 | 23 31 42 54 75 100 133 164 198 253 306 354 407 464 546 628 | 22 30 40 51 69 91 119 146 175 221 265 305 349 395 462 529 | 24 33 45 58 80 107 138 171 209 269 328 382 441 506 599 693 | 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 |
| TOELICHTING In de kolommen 3, 5, 6 en 7 is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere doorsneden is uitgegaan van sectorvormige kernen; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-C3

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		PVC

Aantal belaste aders:		3

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	70 C

Omgevingstemperatuur:		30 C in lucht

20 C in grond

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D |
|  | [fig:1010-5.A3/C3-1] | [fig:1010-5.A3/C3-2] | [fig:1010-5.A3/C3-3] | [fig:1010-5.A3/C3-4] | [fig:1010-5.A3/C3-5] | [fig:1010-5.A3/C3-6] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 13,5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286 328 | 13 17,5 23 29 39 52 68 83 99 125 150 172 196 223 261 298 | 15,5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 275 314 370 426 | 15 20 27 34 46 62 80 99 118 149 179 206 236 268 313 358 | 17,5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 299 341 403 464 | 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 258 297 336 |
| TOELICHTING In de kolommen 3, 5, 6 en 7 is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere doorsneden is uitgegaan van sectorvormige kernen; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-C4

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		XLPE of EPR

Aantal belaste aders:		3

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	90 C

Omgevingstemperatuur:		30 C in lucht

20 C in grond

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D |
|  | [fig:1010-5.A3/C4-1] | [fig:1010-5.A3/C4-2] | [fig:1010-5.A3/C4-3] | [fig:1010-5.A3/C4-4] | [fig:1010-5.A3/C4-5] | [fig:1010-5.A3/C4-6] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435 | 16,5 22 30 38 51 68 89 109 130 164 197 227 259 295 346 396 | 20 28 37 48 66 88 117 144 175 222 269 312 358 408 481 553 | 19,5 26 35 44 60 80 105 128 154 194 233 268 307 348 407 465 | 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 576 | 22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396 |
| TOELICHTING In de kolommen 3, 5, 6 en 7 is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere doorsneden is uitgegaan van sectorvormige kernen; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-C9

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden E, F en G genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:	PVC

Kernmateriaal:	koper

Kerntemperatuur:	70 C

Omgevingstemperatuur:	30 C

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | Meeraderige kabel |  |  | Eénaderige kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders tegen elkaar | Drie belaste aders in driehoek- configuratie | Drie belaste aders in één laag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tegen elkaar | Op afstand |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Horizontaal | Verticaal |
|  | E | E | F | F | F | G | G |
|  | [fig:1010-5.C3/C9-1] | [fig:1010-5.C3/C9-2] | [fig:1010-5.C3/C9-3] | [fig:1010-5.C3/C9-4] | [fig:1010-5.C3/C9-5] | [fig:1010-5.C3/C9-6] | [fig:1010-5.C3/C9-7] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 22 30 40 51 70 94 119 148 180 232 282 328 379 434 514 593 ─ ─ ─ | 18,5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430 497 ─ ─ ─ | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 131 162 196 251 304 352 406 463 546 629 754 868 1005 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 110 137 167 216 264 308 356 409 485 561 656 749 855 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 114 143 174 225 275 321 372 427 507 587 689 789 905 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 146 181 219 281 341 396 456 521 615 709 852 982 1138 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 130 162 197 254 311 362 419 480 569 659 795 920 1070 |
| TOELICHTING 1) In de tabel is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere kerndoorsneden is uitgegaan van sectorvormige kernen; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. 2) De is de uitwendige middellijn van de kabel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-C11

Toelaatbare stroom in A voor installatiemethoden E, F en G genoemd in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:	XLPE of EPR

Kernmateriaal:	koper

Kerntemperatuur:	90 C

Omgevingstemperatuur:	30 C

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kern- doorsnede mm2 | Meeraderige kabel |  |  | Eénaderige kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders tegen elkaar | Drie belaste aders in driehoek-configuratie | Drie belaste aders in één laag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tegen elkaar | Op afstand |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Horizontaal | Verticaal |
|  | E | E | F | F | F | G | G |
|  | [fig:1010-5.C3/C11-1] | [fig:1010-5.C3/C11-2] | [fig:1010-5.C3/C11-3] | [fig:1010-5.C3/C11-4] | [fig:1010-5.C3/C11-5] | [fig:1010-5.C3/C11-6] | [fig:1010-5.C3/C11-7] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 26 36 49 63 86 115 149 185 225 289 352 410 473 542 641 741 ─ ─ ─ | 23 32 42 54 75 100 127 158 192 246 298 346 399 456 538 621 ─ ─ ─ | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 161 200 242 310 377 437 504 575 679 783 940 1083 1254 | ─ ─ ─ ─ ─ 135 169 207 268 328 383 444 510 607 703 823 946 1088 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 141 176 216 279 342 400 464 533 634 736 868 998 1151 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 182 226 275 353 430 500 577 661 781 902 1085 1253 1454 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ 161 201 246 318 389 454 527 605 719 833 1008 1169 1362 |
| TOELICHTING 1) In de tabel is voor kerndoorsneden tot en met 16 mm2 uitgegaan van ronde kernen. Voor grotere kerndoorsneden is uitgegaan van sectorvormige kern; de vermelde waarden mogen ook voor ronde kernen worden toegepast. 2) De is de uitwendige middellijn van de kabel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-D1

Reductiefactoren voor andere omgevingstemperaturen van lucht dan 30 C

|  | Isolatiemateriaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omgevingstemperatuur C | PVC |  |
|  |  | XLPE en EPR |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 ─ ─ ─ ─ | 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,58 0,50 0,41 |

Tabel 52-D2

Reductiefactoren voor andere temperaturen van de grond dan 20 C

| Grondtemperatuur C | Isolatiemateriaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PVC | XLPE en EPR |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 ─ ─ ─ ─ | 1,07 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,85 0,80 0,76 0,71 0,65 0,60 0,53 0,46 0,38 |
| TOELICHTING De tabel is van toepassing op kabels in kokers aangebracht in de grond en op kabels aangebracht direct in de grond. |  |  |  |  |

Tabel 52-D3

Reductiefactoren voor grond met een warmteweerstandscoëfficiënt anders dan 2,5 K·m/W

| Reductiefactor voor | Warmteweerstandscoëfficiënt K·m/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| kabel in koker | 1,28 | 1,20 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,96 |
| kabel direct in de grond | 1,88 | 1,62 | 1,50 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 0,90 |
| TOELICHTING De vermelde reductiefactoren zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle afmetingen van kabels en de installatiemethoden genoemd in de tabellen 52-C1 tot en met 52-C4. De afwijkingen van de reductiefactoren liggen binnen ± 5 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-E1

Reductiefactoren voor verzamelingen die bestaan uit meer dan één stroomketen

of meer dan één meeraderige kabel

| Item | Configuratie (tegen elkaar gelegde leidingen) | Aantal stroomketens of meeraderige kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Te gebruiken met gegevens uit tabellen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 |  |
| 1 | Gebundeld: ─ in de lucht, ─ op een oppervlak, ─ verzonken of ─ omsloten | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 52-C1 t.m. 52-C12 methoden A t.m. F, m.u.v. D |
| 2 | Enkele laag op wand, vloer of ongeperforeerde kabelbaan | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 52-C1 t.m. 52-C6 methode C |
| 3 | Enkele laag aangebracht tegen een houten plafond | 0,95 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |  |
| 4 | Enkele laag op een geperforeerde kabelbaan horizontaal of verticaal aangebracht | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 52-C7 t.m. 52-C12 methoden E t.m. F |
| 5 | Enkele laag op een ladderbaan of in klampen enz. | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| TOELICHTING 1) Deze reductiefactoren gelden voor verzamelingen bestaande uit identieke en gelijkbelaste kabels. 2) Als de horizontale afstand tussen twee naast elkaar liggende kabels groter is dan twee maal de uitwendige middellijn hoeft geen reductiefactor te worden toegepast. 3) Dezelfde reductiefactoren gelden voor groepen met twee of drie éénaderige kabels. 4) Als een verzameling bestaat uit zowel twee- als drieaderige kabels wordt het totale aantal kabels gelijk gesteld aan het totale aantal stroomketens. De hierbij behorende reductiefactor wordt dan toegepast op de waarden uit de tabellen voor twee belaste aders voor de tweeaderige kabels en op de waarden voor drie belaste aders voor de drieaderige kabels. 5) Als een verzameling bestaat uit n éénaderige kabels mag deze worden behandeld als een verzameling van n/2 stroomketens met twee belaste aders of n/3 stroomketens met drie belaste aders. 6) De vermelde reductiefactoren zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en de installatiemethoden genoemd in de tabellen 52-C1 tot en met 52-C12. De afwijkingen van de vermelde reductiefactoren liggen binnen ± 5 %. 7) Voor sommige installaties en voor installatiemethoden waarin deze tabel niet voorziet, kan het wenselijk zijn reductiefactoren toe te passen die speciaal zijn berekend (zie bijvoorbeeld tabellen 52-E4 en 52-E5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-E2

Reductiefactoren voor meer dan één stroomketen met direct in de grond gelegde kabels

Installatiemethode D genoemd in tabellen 52-C1 tot en met 52-C4

Eén- of meeraderige kabels

| Aantal stroomketens | Afstand a tussen stroomketens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geen (tegen elkaar) | Eén kabelmiddellijn | 12,5 cm | 25 cm | 50 cm |
| 2 3 4 5 6 | 0,75 0,64 0,57 0,52 0,48 | 0,79 0,68 0,62 0,57 0,53 | 0,84 0,75 0,69 0,65 0,62 | 0,87 0,80 0,75 0,72 0,69 | 0,90 0,86 0,82 0,80 0,78 |
| 7 8 9 12 16 | 0,45 0,43 0,41 0,36 0,32 | 0,51 0,48 0,46 0,42 0,38 | 0,59 0,57 0,55 0,51 0,47 | 0,67 0,65 0,63 0,59 0,56 | 0,76 0,75 0,74 0,71 0,68 |
| 20 | 0,29 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,66 |

Meeraderige kabels

[fig:1010-5.A4/E2-1+2]

Eénaderige kabels

[fig:1010-5.A4/E2-3+4]

De vermelde reductiefactoren gelden bij een sleufdiepte van 0,70 m en een warmteweerstandscoëfficiënt van de grond van 2,5 K·m/W. Het zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en typen van kabels vermeld in de tabellen 52-C1 tot en met 52-C4.

De in tabel 52-E3 van IEC-document 64/816/CD weergegeven gemiddelde waarden en de toegepaste afrondingen kunnen in bepaalde gevallen leiden tot afwijkingen in de orde van grootte van ± 10 %.

TOELICHTING

Om een grotere nauwkeurigheid dan ± 10 % te bereiken zijn de in bovenstaande tabel gegeven waarden geëxtrapoleerd uit de oorspronkelijke waarden.

Tabel 52-E3A

Reductiefactoren voor meer dan één stroomketen

met één meeraderige kabel per in de grond gelegde koker

Installatiemethode D genoemd in tabellen 52-C1 tot en met 52-C4

| Aantal kokers | Afstand tussen kokers (a) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geen (kokers raken elkaar) | 25 cm | 50 cm | 100 cm |
| 2 3 4 5 6 | 0,85 0,76 0,70 0,65 0,61 | 0,91 0,86 0,82 0,80 0,78 | 0,94 0,89 0,86 0,84 0,82 | 0,96 0,93 0,92 0,90 0,89 |
| 7 8 9 10 11 | 0,57 0,54 0,52 0,49 0,47 | 0,76 0,74 0,73 0,72 0,70 | 0,80 0,78 0,77 0,76 0,75 | 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 |
| 12 13 14 15 16 | 0,45 0,44 0,42 0,41 0,39 | 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 | 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 | 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 |
| 17 18 19 20 | 0,38 0,37 0,35 0,34 | 0,65 0,65 0,64 0,63 | 0,70 0,70 0,69 0,68 | 0,83 0,83 0,82 0,82 |
| TOELICHTING Bij toepassing van metalen kokers kunnen aanzienlijke extra reducties noodzakelijk zijn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

[fig:1010-5.A4/E3A]

De vermelde reductiefactoren gelden bij een sleufdiepte van 0,70 m en een warmteweerstandscoëfficiënt van de grond van 2,5 K·m/W. Het zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en typen van kabels vermeld in de tabellen 52-C1 tot en met 52-C4.

De in tabel 52-E3 van IEC-document 64/816/CD weergegeven gemiddelde waarden en de toegepaste afrondingen kunnen in bepaalde gevallen leiden tot afwijkingen in de orde van grootte van ± 10 %.

TOELICHTING

Om een grotere nauwkeurigheid dan ± 10 % te bereiken zijn de in bovenstaande tabel gegeven waarden geëxtrapoleerd uit de oorspronkelijke waarden.

Tabel 52-E3B

Reductiefactoren voor meer dan één stroomketen

met één éénaderige kabel per in de grond gelegde koker

Installatiemethode D genoemd in tabellen 52-C1 tot en met 52-C4

| Aantal stroomketens bestaande uit twee of drie kokers | Afstand tussen kokers (a) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geen (kokers raken elkaar) | 25 cm | 50 cm | 100 cm |
| 2 3 4 5 6 | 0,82 0,72 0,66 0,61 0,57 | 0,88 0,81 0,76 0,72 0,68 | 0,91 0,86 0,82 0,80 0,78 | 0,95 0,92 0,91 0,89 0,88 |
| 7 8 9 10 11 | 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 | 0,66 0,63 0,61 0,59 0,57 | 0,76 0,74 0,73 0,72 0,70 | 0,87 0,87 0,86 0,85 0,85 |
| 12 13 14 15 16 | 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 | 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 | 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 | 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 |
| 17 18 19 20 | 0,33 0,31 0,30 0,29 | 0,50 0,49 0,48 0,47 | 0,65 0,65 0,64 0,63 | 0,82 0,82 0,82 0,81 |
| TOELICHTING Bij toepassing van metalen kokers kunnen aanzienlijke extra reducties noodzakelijk zijn. |  |  |  |  |  |  |  |  |

[fig:1010-5.A4/E3B]

De vermelde reductiefactoren gelden bij een sleufdiepte van 0,70 m en een warmteweerstandscoëfficiënt van de grond van 2,5 K·m/W. Het zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en typen van kabels vermeld in de tabellen 52-C1 tot en met 52-C4.

De in tabel 52-E3 van IEC-document 64/816/CD weergegeven gemiddelde waarden en de toegepaste afrondingen kunnen in bepaalde gevallen leiden tot afwijkingen in de orde van grootte van ± 10 %.

TOELICHTING

Om een grotere nauwkeurigheid dan ± 10 % te bereiken zijn de in bovenstaande tabel gegeven waarden geëxtrapoleerd uit de oorspronkelijke waarden.

Tabel 52-E4

Reductiefactoren voor verzamelingen die bestaan uit meer dan één meeraderige kabel3)

Installatiemethode E genoemd in tabellen 52-C7 tot en met 52-C12

| Installatiemethode genoemd in tabel 52-B2 |  |  |  |  |  |  | Aantal kabel-banen | Aantal kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Geperforeerde kabelbaan 1) | 15 | [fig:1010-5.B4/E4-1] | kabels tegen elkaar | 1 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,76 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,73 |
|  |  |  |  | 3 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-2] | kabels op afstand  De | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
|  |  |  |  | 3 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,85 |
| Geperforeerde kabelbaan (verticaal) 2) | 15 | [fig:1010-5.B4/E4-3] | kabels tegen elkaar | 1 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,73 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-4] | kabels op afstand  De | 1 | 1,00 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Kabelladders Klampen enz. 1) | 16 17 18 | [fig:1010-5.B4/E4-5] | kabels tegen elkaar | 1 | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,86 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
|  |  |  |  | 3 | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,73 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-6] | kabels op afstand  De | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
|  |  |  |  | 3 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 |
| 1) De reductiefactoren gelden slechts indien de verticale afstand tussen de kabelbanen ten minste 300 mm bedraagt en de horizontale afstand tussen kabelbaan en wand ten minste 20 mm bedraagt. Voor kleinere afstanden moeten kleinere reductiefactoren worden gekozen. 2) De reductiefactoren gelden voor kabelbanen die rug aan rug zijn aangebracht met een onderlinge horizontale afstand die ten minste 225 mm bedraagt. Indien deze afstand minder is, moeten de reductiefactoren worden verminderd. 3) De berekening is gebaseerd op de toelaatbare stroom voor meeraderige kabels in de vrije lucht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING 1) De vermelde reductiefactoren zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en kabeltypen zoals genoemd in de tabellen 52-C7 tot en met 52-C12. De afwijkingen van de reductiefactoren liggen binnen ± 5 %. 2) De reductiefactoren gelden slechts voor verzamelingen van kabels die in één laag zijn aangebracht. Zij zijn niet van toepassing op kabels die zijn aangebracht in meer dan één laag waarbij de lagen elkaar raken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-E4 (vervolg)

| Installatiemethode genoemd in tabel 52-B2 |  |  |  |  |  |  | Aantal kabel-banen | Aantal kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| Geperforeerde kabelbaan 1) | 15 | [fig:1010-5.B4/E4-1] | kabels tegen elkaar | 1 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  |  | 2 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 |
|  |  |  |  | 3 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-2] | kabels op afstand  De | 1 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,78 |
|  |  |  |  | 2 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,71 |
|  |  |  |  | 3 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,62 |
| Geperforeerde kabelbaan (verticaal) 2) | 15 | [fig:1010-5.B4/E4-3] | kabels tegen elkaar | 1 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
|  |  |  |  | 2 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-4] | kabels op afstand  De | 1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | 2 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 |
| Kabelladders Klampen enz. 1) | 16 17 18 | [fig:1010-5.B4/E4-5] | kabels tegen elkaar | 1 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  |  |  |  | 2 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 |
|  |  |  |  | 3 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
|  |  | [fig:1010-5.B4/E4-6] | kabels op afstand  De | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | 2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  |  |  |  | 3 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,79 |
| 1) De reductiefactoren gelden slechts indien de verticale afstand tussen de kabelbanen ten minste 300 mm bedraagt en de horizontale afstand tussen kabelbaan en wand ten minste 20 mm bedraagt. Voor kleinere afstanden moeten kleinere reductiefactoren worden gekozen. 2) De reductiefactoren gelden voor kabelbanen die rug aan rug zijn aangebracht met een onderlinge horizontale afstand die ten minste 225 mm bedraagt. Indien deze afstand minder is, moeten de reductiefactoren worden verminderd. 3) De berekening is gebaseerd op de toelaatbare stroom voor meeraderige kabels in de vrije lucht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING 1) De vermelde reductiefactoren zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en kabeltypen zoals genoemd in de tabellen 52-C7 tot en met 52-C12. De afwijkingen van de reductiefactoren liggen binnen ± 5 %. 2) De reductiefactoren gelden slechts voor verzamelingen van kabels die in één laag zijn aangebracht. Zij zijn niet van toepassing op kabels die zijn aangebracht in meer dan één laag waarbij de lagen elkaar raken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 52-E5

Reductiefactoren voor meer dan één stroomketen bestaande uit een verzameling éénaderige kabels1)4)

Installatiemethode F genoemd in tabellen 52-C7 tot en met 52-C12

| Installatiemethode genoemd in tabel 52-B2 |  |  |  |  |  |  | Aantal kabel-banen | Aantal driefase stroomketens 5) |  |  |  |  | Vermenigvuldigings-factor voor: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Geperforeerde kabelbaan 2) | 15 | [fig:1010-5.B4/E5-1] | kabels tegen elkaar | 1 | 0,98 | 0,91 | 0,87 | Drie kabels per stroomketen, horizontaal aangebracht |
|  |  |  |  | 2 | 0,96 | 0,87 | 0,81 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,95 | 0,85 | 0,78 |  |
| Geperforeerde kabelbaan (verticaal) 3) | 15 | [fig:1010-5.B4/E5-2] | kabelbanen op afstand kabels tegen elkaar | 1 | 0,96 | 0,86 | ─ | Drie kabels per stroomketen, verticaal aangebracht |
|  |  |  |  | 2 | 0,95 | 0,84 | ─ |  |
| Kabelladders Klampen enz. 2) | 16 17 18 | [fig:1010-5.B4/E5-3] | kabels tegen elkaar | 1 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | Drie kabels per stroomketen, horizontaal aangebracht |
|  |  |  |  | 2 | 0,98 | 0,93 | 0,89 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,97 | 0,90 | 0,86 |  |
| Geperforeerde kabelbaan 2) | 15 | [fig:1010-5.B4/E5-4] | stroomketens op afstand  2De | 1 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | Drie kabels per stroomketen, in driehoek aangebracht |
|  |  |  |  | 2 | 0,97 | 0,93 | 0,89 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,96 | 0,92 | 0,86 |  |
| Geperforeerde kabelbaan (verticaal) 3) | 15 | [fig:1010-5.B4/E5-5] | kabelbanen op afstand stroomketensop afstand  2De | 1 | 1,00 | 0,91 | 0,89 |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,00 | 0,90 | 0,86 |  |
| Kabelladders Klampen etc. 2) | 16 17 18 | [fig:1010-5.B4/E5-6] | stroomketensop afstand  2De | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,96 | 0,94 | 0,90 |  |
| 1) De vermelde reductiefactoren gelden slechts voor kabels die in één laag (of gebundeld in driehoek) zijn aangebracht zoals aangegeven in de tabel. Zij gelden niet voor kabels die zijn aangebracht in meer dan één laag waarbij de lagen elkaar raken. 2) De reductiefactoren gelden slechts indien de verticale afstand tussen de kabelbanen ten minste 300 mm bedraagt en de horizontale afstand tussen kabelbaan en wand ten minste 20 mm bedraagt. Voor kleinere afstanden moeten kleinere reductiefactoren worden gekozen. 3) De reductiefactoren gelden voor kabelbanen die rug aan rug zijn aangebracht met een onderlinge horizontale afstand die ten minste 225 mm bedraagt. Voor kleinere afstanden moeten kleinere reductiefactoren worden gekozen. 4) De berekening is gebaseerd op de toelaatbare stroom voor één stroomketen bestaande uit een verzameling éénaderige kabels in de vrije lucht. 5) Als in een stroomketen n kabels per fase parallel worden gebruikt, moet de stroomketen worden gezien als een verzameling van n ketens die elk bestaan uit drie éénaderige kabels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING 1) De vermelde reductiefactoren zijn gemiddelde waarden die betrekking hebben op alle kerndoorsneden en kabeltypen zoals genoemd in de tabellen 52-C7 tot en met 52-C12. De nauwkeurigheid van de vermelde reductiefactoren bedraagt ± 5 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-C1

Toelaatbare stroom in A voor buigzame leidingen

Isolatiemateriaal:		rubber of PVC

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	60 C voor rubber

70 C voor PVC

Omgevingstemperatuur:		30 C

|  | Buigzame leidingen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerndoorsnede | Rubber |  |  | PVC |  |  |
| mm2 | Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders | Drie belaste aders |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,5 0,75 1 1,5 2,5 | 3 6 10 16 25 | 3 6 10 16 20 | 3 6 10 16 25 | 3 6 10 16 20 |
| 4 6 10 | 32 40 63 | 25 ─ ─ | 32 ─ ─ | 25 ─ ─ |
| TOELICHTING Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-C2

Toelaatbare stroom in A voor zware buigzame leidingen

Isolatiemateriaal:		rubber

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	60 C

Omgevingstemperatuur:		30 C

|  | Zware buigzame leidingen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerndoorsnede | Eénaderige leiding |  |  | Meeraderige leiding |  |  |
| mm2 | Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders | Drie belaste aders |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 34 43 60 79 104 129 162 202 240 280 321 363 433 497 586 670 784 | 30 38 53 71 94 117 148 185 222 260 300 341 407 468 553 634 742 | 34 43 60 79 105 135 169 211 250 292 335 378 447 509 ─ ─ ─ | 29 36 51 67 89 110 138 172 204 238 273 309 365 415 ─ ─ ─ |
| TOELICHTING Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-C3

Toelaatbare stroom in A voor hulpstroomleidingen,

basisinstallatiemethoden B1, B2, C en E, zoals vermeld in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		PVC of XLPE

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	70 C voor PVC

90 C voor XLPE

Omgevingstemperatuur:		30 C

|  | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal belaste draden of aders | B1 |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |
|  | Kerndoorsnede mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC |  |  | PVC |  |  | XLPE |  |  | PVC |  |  | XLPE |  |  | PVC |  |  | XLPE |  |  |
|  | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 3 4 5 6 | 17,5 15 13 12 11 | 24 20 18 17 15 | 16,5 14 13 12 11 | 23 19 17 16 15 | 22 18 17 15 14 | 30 25 23 21 19 | 19,5 17 15 14 13 | 27 23 20 19 17 | 24 20 18 17 15 | 33 28 25 23 21 | 22 19 17 15 14 | 30 25 23 21 19 | 26 22 20 18 17 | 36 30 27 25 23 |
| 7 12 18 27 36 | 11 9 7 6 6 | 14 12 10 9 8 | 10 8 7 6 5 | 14 11 10 8 7 | 13 11 9 8 7 | 18 15 13 11 10 | 12 10 8 7 6 | 15 14 12 10 9 | 14 12 10 9 8 | 20 16 14 12 11 | 13 11 9 8 7 | 18 15 13 11 10 | 16 13 11 9 8 | 22 18 15 13 12 |
| 48 60 | 5 5 | 7 6 | 5 4 | 7 6 | 6 6 | 9 8 | 6 5 | 8 7 | 7 6 | 9 9 | 6 6 | 9 8 | 7 7 | 10 9 |
| TOELICHTING 1) Voor reductiefactoren voor afwijkende omgevingstemperaturen zie tabel 52-D1. 2) Voor reductiefactoren voor meer leidingen bij elkaar zie tabel 52-E1 en 52-E4. 3) De is de uitwendige midellijn van de kabel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-C4

Toelaatbare stroom in A voor hulpstroomleidingen,

basisinstallatiemethode D, zoals vermeld in tabel 52-B1

Isolatiemateriaal:		PVC of XLPE

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	70 C voor PVC

90 C voor XLPE

Temperatuur van de grond:	20 C

|  | Installatiemethode genoemd in tabel 52-B1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal belaste draden of aders | D |  |  |  |  |  |  |
|  | (figuur) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kerndoorsnede mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC |  |  | XLPE |  |  |
|  | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 3 4 5 6 | 22 18 17 15 14 | 29 24 22 20 19 | 26 22 20 18 17 | 34 29 26 24 22 |
| 7 12 18 27 36 | 13 11 9 8 7 | 18 14 12 10 9 | 16 13 11 9 8 | 21 17 14 12 11 |
| 48 60 | 6 6 | 8 8 | 7 7 | 10 9 |
| TOELICHTING 1) Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen van de grond en een afwijkende warmteweerstandscoëfficiënt zie tabel 52-D2 en tabel 52-D3. 2) Voor reductiefactoren voor meer leidingen bij elkaar zie tabel 52-E2 en 52-E3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-C5

Toelaatbare stroom in A voor buigzame hulpstroomleidingen

Isolatiemateriaal:		rubber of PVC

Kernmateriaal:		koper

Hoogst toelaatbare kerntemperatuur:	60 C voor rubber

70 C voor PVC

Omgevingstemperatuur:		30 C

| Aantal belaste draden of aders | Kerndoorsnede mm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 3 4 5 6 | 6 5 5 4 4 | 10 9 8 7 7 | 16 14 13 12 11 | 25 22 20 18 17 |
| 7 12 18 27 36 | 4 3 3 2 2 | 6 5 5 4 4 | 10 9 7 6 6 | 16 13 11 10 9 |
| 48 60 | 2 2 | 3 3 | 5 5 | 8 7 |
| TOELICHTING Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 8.52-D

Reductiefactoren voor buigzame leidingen

voor andere omgevingstemperatuur van lucht dan 30 C

| Omgevings-temperatuur C | Factor |
| --- | --- |
| 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 |

BEVEILIGING TEGEN OVERBELASTING VAN LEIDINGEN

Tabel 8.53Z

Het verband tussen ontwerpstroom, toelaatbare stroom en nominale stroom, in A

| als de ontwerpstroom (IB) kleiner dan of gelijk is aan onderstaande nominale stroom (In) | moet de toelaatbare stroom (Iz) groter dan of gelijk zijn aan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | volgens NEN 3241 | gG-patronen volgens NEN 10269 |
| 2 4 6 8 10 | 2,90 5,79 7,86 ─ 13,1 | 2,90 5,79 7,86 10,5 13,1 |
| 12 16 20 25 32 | ─ 19,3 24,1 30,2 ─ | 15,7 17,7 22,1 27,6 35,3 |
| 35 40 50 63 80 | 38,6 ─ 55,2 69,5 88,3 | ─ 44,1 55,2 69,5 88,3 |
| 100 125 160 200 250 | 110 138 177 221 ─ | 110 138 177 221 276 |
| 315 400 500 630 800 | ─ ─ ─ ─ ─ | 348 441 552 695 883 |
| 1000 1250 | ─ ─ | 1103 1379 |

THERMISCHE KORTSLUITVASTHEID

Afhankelijk van het toegepaste isolatiemateriaal, zijn voor iedere leiding maximale geleidertemperaturen vastgesteld, die de leiding bij normaal gebruik en aan het einde van een kortsluiting mag bereiken. Op grond van deze twee temperaturen en de volgende algemene formule wordt berekend welke kortsluitstroom door een leiding mag vloeien:

waarin:

Ik	=	toelaatbare kortsluitstroom in A

S	=	geleiderdoorsnede in mm2

t	=	de duur van de kortsluiting in s

Tk	=	de maximaal toelaatbare geleidertemperatuur direct na de kortsluiting, in C

Tb	=	de maximaal toelaatbare geleidertemperatuur bij normaal gebruik, in C

Voor de door Donné toegepaste isolatiematerialen wordt deze formule als volgt uitgewerkt:

isolatie-		Tb		Tk		Ik

materiaal						(A)

XLPE			90 C		250 C

PVC				70 C		160 C

90 C		160 C

rubber			60 C		160 C

MAXIMALE LENGTE VAN LEIDINGEN ACHTER DE KORTSLUITBEVEILIGING

Tabel 53X

Maximale lengte, in m, van tegen kortsluiting beveiligde leidingen

Isolatiemateriaal:			XLPE, EPR of PVC3)

Kernmateriaal:			koper

Sluiting:				tussen een fase en de nul (5 s)4)5)

Spanning tussen fase en nul (U0):	230 V

| S | Nominale stroom van gG-smeltpatronen A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1,5 2,5 4 6 10 | 647 1) 1) 1) 1) | 320 525 845 1) 1) | 209 345 557 835 1) | 122 206 334 502 847 | 76 134 220 332 562 | 593) 108 180 273 462 | 2) 80 137 209 356 | 2) 543) 97 151 260 | 2) 2) 73 117 204 | 2) 2) 513) 86 153 | 2) 2) 2) 633) 117 | 2) 2) 2) 2) 85 |
| 16 25 35 50 70 | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 895 1) 1) 1) 1) | 737 1) 1) 1) 1) | 569 901 1) 1) 1) | 416 660 917 1) 1) | 328 521 723 980 1) | 248 395 549 745 1) | 192 308 428 581 840 | 142 230 322 437 632 |
| 95 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 878 |
| S | Nominale stroom van gG-smeltpatronen A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 10 16 25 35 50 | 573) 101 167 234 319 | 2) 79 133 189 258 | 2) 553) 97 140 193 | 2) 2) 70 103 145 | 2) 2) 2) 74 107 | 2) 2) 2) 513) 77 | 2) 2) 2) 2) 553) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) |
| 70 95 120 150 185 | 462 643 812 871 1) | 374 521 658 707 848 | 281 391 495 531 638 | 212 296 375 403 484 | 159 223 283 305 366 | 116 165 211 227 274 | 87 126 161 175 211 | 613) 91 118 129 156 | 2) 633) 84 94 114 | 2) 2) 563) 65 81 | 2) 2) 2) 433) 56 | 2) 2) 2) 2) 2) |
| 240 300 400 500 630 | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 805 971 1) 1) 1) | 611 738 876 1) 1) | 463 559 664 823 965 | 346 418 497 617 724 | 268 324 385 478 560 | 199 241 287 357 418 | 147 178 213 265 311 | 105 128 154 192 226 | 74 92 112 141 166 | 503) 65 80 101 120 |
| 800 1000 | 1) 1) | 1) 1) | 1) 1) | 1) 1) | 1) 1) | 847 1) | 656 780 | 490 583 | 365 434 | 265 316 | 195 232 | 142 169 |
| 1) De lengte is groter dan 1000 m, maar de waarde is niet opgenomen in deze tabel. Dit geldt ook voor grotere doorsneden die niet zijn opgenomen in de tabel. 2) De leiding wordt overbelast omdat i2t > k2S2. 3) De waarden in de tabel die zijn voorzien van noot 3) zijn niet toepasbaar voor leidingen met isolatie van PVC omdat de leidingen worden overbelast. 4) Een vermenigvuldigingsfactor 1,73 mag worden toegepast bij het bepalen van de maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen van driefasenstroomketens zonder nul met een spanning van 400 V tussen de fasen indien kortsluiting tussen fase-beschermingsleiding of fase-aarde niet mogelijk is. Dit geldt voor stroomstelsels in ster- of in driehoekschakeling. 5) Voor de maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen van driefasenstroomketens met nul met een spanning van 230/400 V en een kleinere doorsnede van de nul overeenkomstig tabel 8.52Z geldt een vermenigvuldigingsfactor 0,67. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING De tabellen gelden niet voor éénaderige kabels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 53Y

Maximale lengte, in m, van tegen kortsluiting beveiligde leidingen

Isolatiemateriaal:	XLPE, EPR of PVC3)

Kernmateriaal:	koper

Sluiting:	1) tussen een fase en de nul (0,1 s)4)5)

2) tussen een fase en de beschermingsleiding (0,1 s)6)7)

Spanning:	1) tussen fase en nul (U0): 230 V

2) tussen fase en beschermingsleiding: 230 V

| S | Nominale stroom van installatieautomaten type B volgens NEN-EN 608988) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1,5 2,5 4 6 10 | 199 324 521 781 1) | 119 195 313 468 788 | 74 122 195 293 493 | 59 97 156 234 394 | 47 78 125 187 315 | 37 61 98 146 246 | 29 48 78 117 197 | 23 39 62 94 158 | 18 30 49 74 125 | 14 24 39 58 98 | 11 19 31 47 79 | 83) 15 24 37 63 |
| 16 25 35 50 70 | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 784 1) 1) 1) 1) | 627 992 1) 1) 1) | 502 794 1) 1) 1) | 392 620 860 1) 1) | 314 496 688 932 1) | 251 397 551 745 1) | 199 315 437 592 854 | 157 248 344 466 673 | 125 198 275 373 538 | 100 159 220 298 431 |
| 95 120 150 185 | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) | 934 1) 1) 1) | 747 943 1) 1) | 598 754 809 970 |
| 1) De lengte is groter dan 1000 m, maar de waarde is niet opgenomen in deze tabel. Dit geldt ook voor grotere doorsneden die niet zijn opgenomen in de tabel. 2) De leiding wordt overbelast omdat i2t > k2S2. 3) De waarden in de tabel die zijn voorzien van noot 3) zijn niet toepasbaar voor leidingen met isolatie van PVC omdat de leidingen worden overbelast. 4) Een vermenigvuldigingsfactor 1,73 mag worden toegepast bij het bepalen van de maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen van driefasenstroomketens zonder nul met een spanning van 400 V tussen de fasen indien kortsluiting tussen fase-beschermingsleiding of fase-aarde niet mogelijk is. Dit geldt voor stroomstelsels in ster- of in driehoekschakeling. 5) Voor de maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen van driefasenstroomketens met nul met een spanning van 230/400 V en een kleinere doorsnede van de nul overeenkomstig tabel 8.52Z geldt een vermenigvuldigingsfactor 0,67. 6) De beschermingsleiding heeft een doorsnede die gelijk is aan de doorsnede van de fase. 7) Indien de beschermingsleiding een doorsnede heeft die de helft is van de doorsnede van de fase overeenkomstig tabel 54F, moet de lengte zijn vermenigvuldigd met een factor 0,67. 8) Voor installatieautomaten type C en type D geldt een vermenigvuldigingsfactor van respectievelijk 0,5 en 0,25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING De tabellen gelden niet voor éénaderige kabels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 53Z

Maximale lengte, in m, van tegen aardsluiting beveiligde leidingen

Isolatiemateriaal:	XLPE, EPR of PVC3)

Kernmateriaal:	koper

Sluiting:	tussen een fase en de beschermingsleiding (0,4 s)4)5)

Spanning tussen fase en beschermingsleiding:	230 V

| S | Nominale stroom van gG-smeltpatronen A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1,5 2,5 4 6 10 | 368 601 966 1) 1) | 187 305 490 734 1) | 126 207 333 498 838 | 73 120 193 289 486 | 53 88 142 213 358 | 39 65 105 158 266 | 30 51 84 126 213 | 20 35 58 88 148 | 163) 30 49 75 127 | 2) 19 33 51 87 | 2) 143) 26 41 70 | 2) 2) 163) 26 47 |
| 16 25 35 50 70 | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 774 1) 1) 1) 1) | 570 902 1) 1) 1) | 424 670 930 1) 1) | 339 536 744 1) 1) | 236 374 519 703 1) | 202 320 444 601 868 | 139 220 306 414 598 | 112 178 248 336 485 | 76 120 167 227 328 |
| 95 120 150 185 240 | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 1) 1) 1) 1) 1) | 830 1) 1) 1) 1) | 673 849 911 1) 1) | 456 575 617 740 933 |
| S | Nominale stroom van gG-smeltpatronen A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 6 10 16 25 35 | 20 36 59 94 131 | 2) 25 42 68 94 | 2) 21 35 57 80 | 2) 2) 22 37 53 | 2) 2) 183) 31 45 | 2) 2) 2) 21 31 | 2) 2) 2) 153) 23 | 2) 2) 2) 2) 163) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) | 2) 2) 2) 2) 2) |
| 50 70 95 120 150 | 177 256 356 449 482 | 128 185 257 325 349 | 109 158 220 277 297 | 72 106 146 185 198 | 61 89 124 157 168 | 44 64 89 113 122 | 32 48 67 85 91 | 24 36 50 64 69 | 173) 26 38 49 53 | 2) 173) 25 33 36 | 2) 2) 20 27 30 | 2) 2) 2) 173) 19 |
| 185 240 300 400 500 | 578 729 879 1) 1) | 418 528 637 756 937 | 357 450 543 645 799 | 238 300 362 430 533 | 202 255 308 365 453 | 146 184 222 264 327 | 110 139 168 199 247 | 83 105 127 151 187 | 64 80 97 116 144 | 44 56 68 81 100 | 36 46 56 67 84 | 24 31 37 45 56 |
| 630 800 1000 | 1) 1) 1) | 1) 1) 1) | 937 1) 1) | 625 731 869 | 531 622 738 | 384 449 534 | 290 339 403 | 220 257 305 | 168 197 234 | 118 138 164 | 98 115 137 | 66 77 92 |
| 1) De lengte is groter dan 1000 m, maar de waarde is niet opgenomen in deze tabel. Dit geldt ook voor grotere doorsneden die niet in de tabel zijn opgenomen. 2) De leiding wordt overbelast omdat i2t > k2S2. 3) De waarden in de tabel die zijn voorzien van noot 3) zijn niet toepasbaar voor leidingen met isolatie van PVC omdat de leidingen worden overbelast. 4) De beschermingsleiding heeft een doorsnede die gelijk is aan de doorsnede van de fase. 5) Indien de beschermingsleiding een doorsnede heeft die de helft is van de doorsnede van de fase overeenkomstig tabel 54F, moet de lengte zijn vermenigvuldigd met een factor 0,67. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOELICHTING De tabellen gelden niet voor éénaderige kabels. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |